补 充 说 明

1 ．色温和显色性：LED 芯片显色指数不低于80；所有LED 灯具光源的色温对应色温偏差不得大于（±150K）。

2．使用寿命：LED 灯具使用寿命不低于50000 小时，70%光衰不低于30000 小时。

3．防护等级：常规灯具防护等级应达到IP65以上，地埋灯具防护等级应达到IP67，涉水灯具防护等级应达到IP68。

4．电器要求：灯具的配套电器要求功率因数不得小于0.9，电磁干扰和噪音，壳体表面温度应符合GB7000.1-2015的要求；

LED 灯具建议采用高效的非线性恒流驱动。

5．样灯要求：灯具采购必须严格按照设计方提供的技术参数进行，采购前灯具实样必须提交设计方进行相关测试，确认合格后封样。

6．灯体颜色：所有灯具安装均需考虑白天视觉效果，灯体颜色必须同安装位置颜色相接近。

7．控制要求：LED 灯具效果变化控制要求遵循标准DMX512-A 控制协议，其它灯具开关控制。

8. 智慧终端：实现远程强电控制，